Организация : ООО "ЖилКомСервис" Абонент:                                                                        Дата: 13.12.16 ТеРосс № 5483 Версия ПО: 06.54 (16.12.15) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,250 G1max (м3/ч): 250,000 G2min (м3/ч): 0,250 G2max (м3/ч): 250,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 24.11.16 по 21.12.16

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн |  | Тонн | Температура, гр.С |  |  | Давление, атм. |  | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | P1 | P2 | Tp | НС |
| 24.11.16 | 16,15930 | 1339,5938 | 1346,7969 | 7,203 | 76,5 | 64,5 | 12,0 | 3,3 | 2,8 | 24,00 |  |
| 25.11.16 | 16,19373 | 1334,7461 | 1342,0313 | 7,285 | 77,8 | 65,7 | 12,1 | 3,3 | 2,8 | 24,00 |  |
| 26.11.16 | 15,24945 | 1333,6641 | 1341,1680 | 7,504 | 75,9 | 64,5 | 11,4 | 3,3 | 2,8 | 24,00 |  |
| 27.11.16 | 15,37640 | 1334,3203 | 1342,2422 | 7,922 | 75,9 | 64,4 | 11,5 | 3,3 | 2,8 | 24,00 |  |
| 28.11.16 | 15,22076 | 1334,0117 | 1341,3516 | 7,340 | 75,8 | 64,4 | 11,4 | 3,3 | 2,8 | 23,98 | Т |
| 29.11.16 | 16,94318 | 1331,6758 | 1338,9531 | 7,277 | 79,1 | 66,4 | 12,7 | 3,2 | 2,7 | 24,00 |  |
| 30.11.16 | 16,57526 | 1338,2656 | 1346,3672 | 8,102 | 77,3 | 64,9 | 12,4 | 3,2 | 2,7 | 24,00 |  |
| 01.12.16 | 16,54120 | 1347,5156 | 1356,7500 | 9,234 | 75,6 | 63,3 | 12,3 | 3,1 | 2,6 | 24,00 |  |
| 02.12.16 | 16,27954 | 1350,5469 | 1360,5859 | 10,039 | 74,9 | 62,9 | 12,0 | 3,1 | 2,6 | 24,00 |  |
| 03.12.16 | 16,18945 | 1344,7734 | 1355,7188 | 10,945 | 74,6 | 62,6 | 12,0 | 3,0 | 2,5 | 24,00 |  |
| 04.12.16 | 16,58063 | 1343,6406 | 1355,9922 | 12,352 | 75,7 | 63,4 | 12,3 | 3,0 | 2,5 | 24,00 |  |
| 05.12.16 | 16,91364 | 1342,0391 | 1354,6875 | 12,648 | 77,4 | 64,8 | 12,6 | 3,1 | 2,6 | 24,00 |  |
| 06.12.16 | 17,06976 | 1340,3672 | 1353,1797 | 12,813 | 77,8 | 65,1 | 12,7 | 3,0 | 2,5 | 24,00 |  |
| 07.12.16 | 16,57275 | 1352,9531 | 1366,3750 | 13,422 | 74,3 | 62,1 | 12,2 | 3,0 | 2,5 | 24,00 |  |
| 08.12.16 | 14,90460 | 1345,4922 | 1358,4063 | 12,914 | 70,1 | 59,0 | 11,1 | 3,0 | 2,5 | 23,83 | Т |
| 09.12.16 | 14,02386 | 1244,0469 | 1254,3438 | 10,297 | 68,2 | 57,0 | 11,3 | 2,8 | 2,4 | 24,00 |  |
| 10.12.16 | 13,72748 | 1082,6484 | 1090,6719 | 8,023 | 68,6 | 55,9 | 12,7 | 2,7 | 2,4 | 24,00 |  |
| 11.12.16 | 14,56580 | 1079,3672 | 1089,4141 | 10,047 | 70,5 | 57,0 | 13,5 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 12.12.16 | 14,69147 | 1081,2500 | 1091,2656 | 10,016 | 70,7 | 57,1 | 13,6 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 13.12.16 | 14,84088 | 1083,8906 | 1093,7422 | 9,852 | 69,9 | 56,2 | 13,7 | 2,6 | 2,4 | 23,95 | Т |
| 14.12.16 | 17,16534 | 1080,6953 | 1091,5703 | 10,875 | 75,4 | 59,5 | 15,9 | 2,7 | 2,4 | 23,93 | Т |
| 15.12.16 | 16,32751 | 1083,2578 | 1095,6953 | 12,438 | 74,4 | 59,3 | 15,1 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 16.12.16 | 15,91144 | 1087,4688 | 1099,7813 | 12,313 | 72,1 | 57,4 | 14,6 | 2,7 | 2,5 | 24,00 |  |
| 17.12.16 | 15,77423 | 1089,8125 | 1100,5547 | 10,742 | 71,5 | 57,0 | 14,5 | 2,7 | 2,5 | 24,00 |  |
| 18.12.16 | 15,47076 | 1087,1250 | 1098,3047 | 11,180 | 71,4 | 57,2 | 14,2 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 19.12.16 | 14,73438 | 1090,1953 | 1101,4844 | 11,289 | 70,6 | 57,1 | 13,5 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 20.12.16 | 14,90356 | 1086,8906 | 1097,4922 | 10,602 | 71,2 | 57,5 | 13,7 | 2,6 | 2,4 | 24,00 |  |
| 21.12.16 | 13,49365 | 1090,3203 | 1100,8438 | 10,523 | 67,1 | 54,8 | 12,4 | 2,6 | 2,3 | 24,00 |  |
| Итого | 438,40 | 34380,57 | 34665,77 | 285,20 | 73,8 | 61,1 | 12,7 | 2,9 | 2,5 | 671,69 | 0,31 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 67,6477   (м3/ч): 69,3512

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.16 | 24:00 | 1071,39 | 91484,36 | 91620,34 | 1799,16 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 24.11.16 | 0:00 | 632,99 | 57103,79 | 56954,57 | 1127,47 | Ф-функциональный отказ |
| Итого |  | 438,40 | 34380,57 | 34665,77 | 671,69 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

672,00 = 671,69 + 0,00 + 0,00 + 0,31 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                            Деревянко Г.А.

Представитель организации: